## Protokoll_Q(U)
Blindleistungs-Regelungskonzept für Erzeugungsanlagen und Speicher mit Anschluss in Schaltstation und Übergabestation (Anwendung der VDE-AR-N 4110) | [20 empty] | Stand 01.06.2023
Bitte alle blau markierten Felder vollständig befüllen. Dokument ist vom Prüfer zu unterzeichnen.
1. Kunden-/Anlagendaten
Anlagenname |  | Testanlage |  |  |  | Anlagenbetreiber |  | Testkunde |  |  |  |  | Energiepark-Nr. |  | 123456 |  |  |  | Q-Vermögen:
Netzanschlusspunkt |  | TH Test |  |  |  | Anschlussvariante |  | Übergabestation |  |  |  |  | Blindleistungsverh. |  | Q mit Spannungsbegrenzungsfunktion
Energieart |  | Photovoltaik |  |  |  | Inst. Leistung Pb Inst |  | 10 |  |  |  | MW | Wert U>Schutz |  | 21,6 kV
Qmax bei Pmom < 20% Pb inst ? |  |  | nein |  |  | Scheinleistung SAmax |  | 10 |  |  |  | MVAr
2. Funktionsprüfung Q(U)-Regelung (Voraussetzung: ¦Qmax¦ = 33% Pinst zu jedem Zeitpunkt lieferbar)
Kennlinie u: untere o: obere | Messwerte | [7 empty] | Berechnung / Prüfung | [7 empty] | Kommentar
| Pakt [MW] 1) |  | Qakt [MVar] 2) |  | Usimul, NAP [kV] 3) |  | Ureal, NAP [kV] 4) |  | QVermögen [MVar] 5) von … bis |  |  | Qgefordert [MVar] 6) |  | ΔQ bez. auf Pb inst [%] |  | Toleranz ΔQ zulässig? 7)
u1 | -2.1 |  | -0.5 |  | 19.5 |  | 21 |  | -3.3 |  | 3.3 | -0.55 |  | 0.5% |  | erfolgreich | │Q-Sollwertvorgabe (ind.)│ ≥ │Qgefordert│
u2 | -4 |  | 0 |  | 19.6 |  | 21 |  | -3.3 |  | 3.3 | 0 |  | 0% |  | erfolgreich | │Q-Sollwertvorgabe (ind.)│ ≥ │Qgefordert│
u3 | -10 |  | 0.5 |  | 19.7 |  | 20.9 |  | -3.3 |  | 3.3 | 0.55 |  | 0.5% |  | erfolgreich | │Q-Sollwertvorgabe (ind.)│ ≥ │Qgefordert│
u4 | -6 |  | 1.48 |  | 19.8 |  | 20.9 |  | -3.3 |  | 3.3 | 1.1 |  | 3.8% |  | erfolglos | │Q-Sollwertvorgabe (ind.)│ ≥ │Qgefordert│
u5 | -9 |  | 1.7 |  | 19.9 |  | 20.8 |  | -3.3 |  | 3.3 | 1.65 |  | 0.5% |  | erfolgreich | │Q-Sollwertvorgabe (ind.)│ ≥ │Qgefordert│
u6 | -7.1 |  | 2.1 |  | 20 |  | 20.8 |  | -3.3 |  | 3.3 | 2.2 |  | 1% |  | erfolgreich | │Q-Sollwertvorgabe (ind.)│ ≥ │Qgefordert│
u7 | -6 |  | 2.7 |  | 20.1 |  | 20.8 |  | -3.3 |  | 3.3 | 2.75 |  | 0.5% |  | erfolgreich | │Q-Sollwertvorgabe (ind.)│ ≥ │Qgefordert│
u8 | -5.1 |  | 3.14 |  | 20.2 |  | 20.7 |  | -3.3 |  | 3.3 | 3.3 |  | 1.6% |  | erfolgreich | │Q-Sollwertvorgabe (ind.)│ ≥ │Qgefordert│
u9 | -9 |  | 3.3 |  | 20.3 |  | 20.7 |  | -3.3 |  | 3.3 | 3.3 |  | 4.441e-15% |  | erfolgreich | │Q-Sollwertvorgabe (ind.)│ ≥ │Qgefordert│
[9 empty] | Funktionsprüfung Q(U)-Regelung untere Kennlinie | [6 empty] | erfolglos
o1 | -6 |  | -0.5 |  | 20.7 |  | 21.2 |  | -3.3 |  | 3.3 | -0.55 |  | 0.5% |  | erfolgreich | │Q-Sollwertvorgabe (kap.)│ ≥ │Qgefordert│
o2 | -5.5 |  | 0 |  | 20.8 |  | 21.15 |  | -3.3 |  | 3.3 | 0 |  | 0% |  | erfolgreich | Q-Sollwertvorgabe 0 MVAr
o3 | -4 |  | 0.5 |  | 20.9 |  | 21.1 |  | -3.3 |  | 3.3 | 0.55 |  | 0.5% |  | erfolgreich | Q-Sollwertvorgabe 0 MVAr
o4 | -6 |  | 1 |  | 21 |  | 21.1 |  | -3.3 |  | 3.3 | 1.1 |  | 1% |  | erfolgreich | Q-Sollwertvorgabe 0 MVAr
o5 | -8 |  | 1.6 |  | 21.1 |  | 21 |  | -3.3 |  | 3.3 | 1.65 |  | 0.5% |  | erfolgreich | Q-Sollwertvorgabe 0 MVAr
o6 | -6 |  | 2.05 |  | 21.2 |  | 21 |  | -3.3 |  | 3.3 | 2.2 |  | 1.5% |  | erfolgreich | Q-Sollwertvorgabe 0 MVAr
o7 | -1.5 |  | 1 |  | 21.3 |  | 20.95 |  | -3.3 |  | 3.3 | 2.75 |  | 17.5% |  | erfolglos | Q-Sollwertvorgabe 0 MVAr
o8 | -7 |  | 3.2 |  | 21.4 |  | 20.9 |  | -3.3 |  | 3.3 | 3.3 |  | 1% |  | erfolgreich | Q-Sollwertvorgabe 0 MVAr
o9 | -6 |  | 3.48 |  | 21.5 |  | 20.85 |  | -3.3 |  | 3.3 | 3.3 |  | 1.8% |  | erfolgreich | Q-Sollwertvorgabe 0 MVAr
o10 | -6 |  | 0.1 |  | 20.8 |  | 21.1 |  | -3.3 |  | 3.3 | 0 |  | 1% |  | erfolgreich | Q-Sollwertvorgabe 0 MVAr
[9 empty] | Funktionsprüfung Q(U)-Regelung obere Kennlinie | [6 empty] | erfolglos
1) aktuelle Wirkleistung der EZA (Einspeisung = negativer Wert) | [7 empty] | 2) Q negativ = übererregt / kapazitiv; Q positiv = untererregt / induktiv; Messwert nach ca. 50 Sekunden | [9 empty] | 3) Simulativ vorgegebene Spannung am NAP |  | 4) reale Spannung am NAP
5) rechnerisches Q-Vermögen |  |  |  | 6) rechnerisches Qsoll auf Basis von 5) und Qsimul, NAP | [5 empty] | 7) ΔQ ≤ 2% (bei SAmax ≥ 300 kVA) bzw. ≤ 4% (bei SAmax < 300 kVA)
Q/U-Diagramm
4. Bemerkung bzw. Fehlerbeschreibung bei Nichtbestehen der Funktionsprüfung:
Prüfer vor Ort: | [10 empty] | Datum:
P
Q
PAmax
0,2 PAmax
Qmax.(ind.)
Qmax.(kap.)
Note on M7: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Bei einem klassischem Einspeiser (keine Mischanlage) mit PAV,E-Leistungs-überwachung ist statt Pinst die vertragliche Leistung PAV,E anzugeben
Note on A8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: sofern Qmax auch bei Pmom < 20% Pbinst bereit gestellt werden kann und der Test bei Pmom < 20% Pbinst stattfindet
Note on Q8: Kommentar: SAmax >= Pbinst
Note on AI14: Kommentar: Q-Sollwert Qmax. (ind.) darf bei dieser Spannung nicht mehr umgesetzt werden -> Arbeitspunkt auf Kennlinie (Spannungsbegrenzung)
Note on AI15: Kommentar: Q-Sollwert Qmax. (ind.) darf bei dieser Spannung nicht mehr umgesetzt werden -> Arbeitspunkt auf Kennlinie (Spannungsbegrenzung)
Note on AI16: Kommentar: Q-Sollwert Qmax. (ind.) darf bei dieser Spannung nicht mehr umgesetzt werden -> Arbeitspunkt auf Kennlinie (Spannungsbegrenzung)
Note on AI17: Kommentar: Q-Sollwert Qmax. (ind.) darf bei dieser Spannung nicht mehr umgesetzt werden -> Arbeitspunkt auf Kennlinie (Spannungsbegrenzung)
Note on AI18: Kommentar: Q-Sollwert Qmax. (ind.) darf bei dieser Spannung nicht mehr umgesetzt werden -> Arbeitspunkt auf Kennlinie (Spannungsbegrenzung)
Note on AI19: Kommentar: Q-Sollwert Qmax. (ind.) darf bei dieser Spannung nicht mehr umgesetzt werden -> Arbeitspunkt auf Kennlinie (Spannungsbegrenzung)
Note on AI20: Kommentar: Q-Sollwert Qmax. (ind.) darf bei dieser Spannung nicht mehr umgesetzt werden -> Arbeitspunkt auf Kennlinie (Spannungsbegrenzung)
Note on AI21: Kommentar: Q-Sollwert Qmax. (ind.) darf bei dieser Spannung nicht mehr umgesetzt werden -> Arbeitspunkt auf Kennlinie (Spannungsbegrenzung)
Note on AI22: Kommentar: Q-Sollwert Qmax. (ind.) darf bei dieser Spannung nicht mehr umgesetzt werden -> Arbeitspunkt auf Kennlinie (Spannungsbegrenzung)
Note on AI25: Kommentar: Q-Sollwert Qmax. (ind.) darf bei dieser Spannung nicht mehr umgesetzt werden -> Arbeitspunkt auf Kennlinie (Spannungsbegrenzung)

## DropDown (hidden)
Energieträger | Anschlussvariante | Blindleistungsverhalten | Grenzwerte | Wert U>Schutz | Akt. Leistung < 20% Pb inst
Photovoltaik | Übergabestation | Q mit Spannungsbegrenzungsfunktion | Obergrenze | 21,6 kV | ja
Windkraft | Schaltstation | Typ B: Q/Pakt | Untergrenze | 21,8 kV | nein
Biogas, Biomasse |  |  | -
Wasserkraft
Blockheizkraftwerk
Sonstiges

## Diagram (hidden)
Bezeichnung | Wert | XY | X | Y | XY | X | Y | XY | X | Y
P1 | 19 | P2-3%Un | 19 | -3.3 | vorP2-3%Un | 18 | -3.3 | vorP3-3%Un | 18 | -3.3
P2 | 19.6 | P2 | 19.6 | 0 | P2-3%Un | 19 | -3.3 | P3-3%Un | 20.2 | -3.3
P3 | 20.8 | P2+3%Un | 20.2 | 3.3 | P2 | 19.6 | 0 | P3 | 20.8 | 0
P4 | 21.4 | P3-3%Un | 20.2 | -3.3 | P2+3%Un | 20.2 | 3.3 | P3+3%Un | 21.4 | 3.3
U> | 21,6 | P3 | 20.8 | 0 | nachP2+3%Un | 22 | 3.3 | nachP3+3%Un | 22 | 3.3
Qmax unterer | 3.3 | P3+3%Un | 21.4 | 3.3
Qmax überer | -3.3
Un | 20
U2+ | 20.2
U3- | 20.2